## Reaaliaikasignaalit
| Päivitetty / Updated: | 2024-03-01
Reservilaji | Tyyppi /Type (analogia / status) | Lähettäjä / Sender | Vastaanottaja | Päivityssykli / Update interval | Signaali / Signal | Sallittu tekniikka / Allowed methods | Yksikkö / Unit | Selite | Description | Kommentit / Comments
aFRR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 10 s | aFRR kapasiteetti ylös / aFRR capacity up | Elcom / ICCP | MW | Reservin ylläpitoon myyty kapasiteetti, jos kapasiteettia ei rajoita maksimiteho. Huomaa, jos tilatusta aFRR reservin ylössäädöstä johtuen vapaa kapasiteetti on pienempi kuin myyty aFRR kapasiteetti, ei tämä pienennä aFRR kapasiteettia. | Capacity sold for reserve maintenance, if the capacity is not limited by the maximum power. Please note that if, due to an ordered up-regulation of the aFRR, the free capacity is less than the sold aFRR capacity, this does not reduce the aFRR capacity.
aFRR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 10 s | aFRR kapasiteetti alas / aFRR capacity down | Elcom / ICCP | MW | Reservin ylläpitoon myyty kapasiteetti, jos kapasiteettia ei rajoita minimiteho. Huomaa, jos tilatusta aFRR reservin alassäädöstä johtuen vapaa kapasiteetti on pienempi kuin myyty aFRR kapasiteetti, ei tämä pienennä aFRR kapasiteettia. | Capacity sold for reserve maintenance, if the capacity is not limited by the minimum power. Please note that if, due to an ordered down-regulation of the aFRR, the free capacity is less than the sold aFRR capacity, this does not reduce the aFRR capacity.
aFRR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 10 s | aFRR aktivoituneen reservin määrä / Amount of activated aFRR reserve | Elcom / ICCP | MW | Toteutunut aFRR reservin aktivoitumisteho. Pitää sisällään pelkän aFRR tehon, ei reservikohteen muuta pätötehon tuotantoa. | Realised activation power of the aFRR reserve. Includes only the aFRR power, not the Reserve Unit's other active power production.
aFRR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 10s | aFRR hetkellinen pätöteho / aFRR momentary active power | Elcom / ICCP | MW | Reservikohteen pätötehomittaus tai muu reaaliaikainen tieto | Active power measurement of the Reserve Unit or other real-time data | Pitää lähettää, jos ei reservitoimija lähetä tietoa jo muuta kautta Fingridille Not needed if BSP already sends this value to Fingrid through another signal.
aFRR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 10 s | Aktivointisignaalin takaisinlähetys / Retransmission of the activation signal | Elcom / ICCP | MW | Fingridin lähettämän aktivointisignaalin takaisinlähetys. | Retransmission of the activation signal sent by Fingrid. | Käytetään tiedonvaihdon seurantaan Used for tracking infromation exchange
aFRR | Analogia | Fingrid | Reservitoimittaja / BSP | 10 s | aFRR aktivointisignaali / aFRR activation | Elcom / ICCP | MW
aFRR | Analogia | Fingrid | Reservitoimittaja / BSP | 4s | aFRR watchdog-signaali / Watchdog signal | Elcom / ICCP | - | Watchdog-signaali tietoliikenneyhteyden ja vastaanottavan järjestelmän toiminnan valvontaan. | Watchdog signal to check the health of communication & receiving system. | Tulee käyttöön kun PICASSO:on liitytään, Q2/2024 Implemented when joining PICASSO Q2/2024
aFRR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 4s | aFRR watchdog-signaalin takaisinlähetys / Watchdog feedback signal | Elcom / ICCP | - | Watchdog-signaalin takaisinlähetys. | Watchdog-signal feedback | Tulee käyttöön kun PICASSO:on liitytään, Q2/2024 Implemented when joining PICASSO Q2/2024
mFRR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 60 s | mFRR reservin aktivointi / Activation of the mFRR reserve | Elcom / ICCP / web | MW | Reservikohteen pätötehomittaus tai muu reaaliaikainen tieto, jolla aktivointi voidaan todentaa. | Active power measurement of the Reserve Unit or other real-time data that enables Fingrid to verify the activation.
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 60 s | FCR-N ylläpidettävä reservimäärä / Volume of maintained FCR-N reserve | Elcom / ICCP / web | MW | Ylläpidettävä Taajuusohjatun käyttöreservin (FCR-N) määrä. Ylläpidettävä reservimäärä on todellinen käytettävissä oleva reservimäärä. Reservin aktivoitumisen ei tule pienentää ylläpidettyä määrää. | Volume of Frequency Containment Reserve for Normal Operation (FCR-N) maintained. The volume maintained shall describe the actual available volume of a reserve. Activation of a reserve must not reduce the volume of the reserve maintained.
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 60 s | FCR-D ylläpidettävä reservimäärä ylös / Volume of upward FCR-D reserve maintained | Elcom / ICCP / web | MW | Ylläpidettävä Taajuusohjatun häiriöreservin (FCR-D) määrä ylös. Ylläpidettävä reservimäärä on todellinen käytettävissä oleva reservimäärä. Reservin aktivoitumisen ei tule pienentää ylläpidettyä määrää. | Volume of Frequency Containment Reserve for Disturbances Upwards (FCR-D) maintained. The volume maintained shall describe the actual available volume of a reserve. Activation of a reserve must not reduce the volume of the reserve maintained.
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 60 s | FCR-D ylläpidettävä reservimäärä alas / Volume of downward FCR-D reserve maintained | Elcom / ICCP / web | MW | Ylläpidettävä Taajuusohjatun häiriöreservin (FCR-D) määrä alas. Ylläpidettävä reservimäärä on todellinen käytettävissä oleva reservimäärä. Reservin aktivoitumisen ei tule pienentää ylläpidettyä määrää. | Volume of Frequency Containment Reserve for Disturbances Downwards (FCR-D) maintained. The volume maintained shall describe the actual available volume of a reserve. Activation of a reserve must not reduce the volume of the reserve maintained.
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 60 s | Jäljellä oleva FCR-N aktivointikyky / Activation capability of FCR-N reserve remaining | Elcom / ICCP / web | minutes | Rajallisen aktivointikyvyn reservikohteista (Limited Energy Reservoir, LER), eli kuinka pitkään reservikohde pystyisi aktivoimaan reservikapasiteetin täysimääräisesti ja yhtäjaksoisesti sillä hetkellä käytettävissä olevalla energiamäärällä. FCR-N:lle raportoidaan aktivointikyky ylös- tai alassäätöön sen mukaan, kumpaan suuntaan luku on pienempi raportointihetkellä. Raportointi minuuteissa. | For Limited Energy Reservoirs (LER). How long could the reserve be fully and continuously activated with the energy currently available. The reported activation capability of FCR-N is the minimum of the upwards and downwrads endurance. Reporting in minutes.
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 60 s | Jäljellä oleva FCR-D aktivointikyky ylös / Activation capability of upward FCR-D reserve remaining | Elcom / ICCP / web | minutes | Rajallisen aktivointikyvyn reservikohteista (Limited Energy Reservoir, LER), eli kuinka pitkään reservikohde pystyisi aktivoimaan reservikapasiteetin täysimääräisesti ja yhtäjaksoisesti sillä hetkellä käytettävissä olevalla energiamäärällä. Raportointi minuuteissa. | For Limited Energy Reservoirs (LER). How long could the reserve be fully and continuously activated with the energy currently available. Reporting in minutes.
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 60 s | Jäljellä oleva FCR-D aktivointikyky alas / Activation capability of downward FCR-D reserve remaining | Elcom / ICCP / web | minutes | Rajallisen aktivointikyvyn reservikohteista (Limited Energy Reservoir, LER), eli kuinka pitkään reservikohde pystyisi aktivoimaan reservikapasiteetin täysimääräisesti ja yhtäjaksoisesti sillä hetkellä käytettävissä olevalla energiamäärällä. Raportointi minuuteissa. | For Limited Energy Reservoirs (LER). How long could the reserve be fully and continuously activated with the energy currently available. Reporting in minutes.
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 60 s | Normaalitilan varaustason hallinnan (NEM) teho / Normal state energy management (NEM) power | Elcom / ICCP / web | MW | Rajallisen aktivointikyvyn reservikohteista (Limited Energy Reservoir, LER) | For Limited Energy Reservoirs (LER)
FCR | Status | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 60 s | Hälytystilan varaustason hallinnan (AEM) status / Alert state energy management (AEM) status | Elcom / ICCP / web | on = 1 / off = 0 | Rajallisen aktivointikyvyn reservikohteista (Limited Energy Reservoir, LER) | For Limited Energy Reservoirs (LER)
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 60 s | FCR hetkellinen pätöteho / FCR momentary active power | Elcom / ICCP / web | MW | Reservikohteen pätötehomittaus tai muu reaaliaikainen tieto | Active power measurement of the Reserve Unit or other real-time data | Pitää lähettää, jos ei reservitoimija lähetä tietoa jo muuta kautta Fingridille Not needed if BSP already sends this value to Fingrid through another signal.
FFR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 60 s | FFR ylläpidettävä reservimäärä / The volume of FFR maintained | Elcom / ICCP / web | MW | Ylläpidettävä Nopean taajuusreservin määrä. Tulee kuvata sen hetkistä todellista ylläpidetyn Nopean taajuusreservin määrää. Reservin aktivoitumisen ei tule pienentää ylläpidettyä määrää. | The volume of Fast Frequency Reserve maintained. The volume shall describe the current actual volume of the FFR maintained. Activation of the reserve must not reduce the volume of the reserve maintained.
FFR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 60 s | FFR hetkellinen pätöteho / FFR momentary active power | Elcom / ICCP / web | MW | Reservikohteen pätötehomittaus tai muu reaaliaikainen tieto | Active power measurement of the Reserve Unit or other real-time data | Pitää lähettää, jos ei reservitoimija lähetä tietoa jo muuta kautta Fingridille Not needed if BSP already sends this value to Fingrid through another signal.
aFRR / FCR / FFR (säästä riippuva tuotanto) | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 10 s | Saatavilla oleva pätöteho / Available power (Pavailable) | Elcom / ICCP | MW | Saatavilla oleva pätöteho (Pavailable) on suurin pätöteho, joka olisi mahdollista tuottaa sen hetkisissä sääolosuhteissa. Tuulivoiman tuotantokykyyn vaikuttavat mm. tuulennopeus ja ilman tiheys, ja aurinkovoiman tuotantokykyyn vaikuttavat mm. säteilymäärä ja paneelien lämpötila. Saatavilla oleva pätöteho on laskennallinen arvo. Voimalaitos voi tuottaa sitä pienemmän tehon, jos tehoa on rajoitettu (markkinaehtoisesti tai verkonhaltijan toimesta. Tieto toimitetaan voimalaitoskohtaisesti säästä riippuvalle tuotannolle. | Available power (Pavailable) is the highest power that would be possible to produce under the current ambient conditionsthe plant can produce at the time. For wind power the available power depends on variables such as wind speed and air density, and for solar power on variables such as solar irradiation and temperature of the panels. The available power is a calculated value. The plant may be producing less than the available power if the power has been limited (market-based curtailment or a restriction by the grid operator). The signal is delivered per power plant for intermittent generation. | Yksi signaali per säästä riippuva voimalaitos riittää, vaikka kohde osallistuisi useammalle reservimarkkinalle. One signal per intermittent generation power plant is enough, even if the resource would participate for several reserve market

## Historiatiedot
| Päivitetty / Updated: | 2024-03-01
Reservilaji | Tyyppi (analogia / status) | Lähettäjä / Sender | Vastaanottaja / Receiver | Tallennusväli / Save interval | Nimi/Name | Signaali / Signal | Yksikkö / Unit | Selite | Description | Kommentit / Comments
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 1 s | InsAcPow | Hetkellinen pätöteho / Instantaneous active power | MW
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 1 s | GridFreq | Verkkotaajuus / Grid frequency | Hz
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 1 s | Baseline | Tehoasetus, laskennallinen baseline / Power setting, calculated baseline | MW
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 1 s | Cap_Fcrn Cap_FcrdUp Cap_FcrdDo | Ylläpidetty reservikapasiteetti / Reserve capacity maintained | MW
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 1 s | Pmax | Reservikohteen maksimiteho / Maximum power of the Reserve Unit | MW
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 1 s | Pmin | Reservikohteen minimiteho / Minimum power of the Reserve Unit | MW
FCR | Status | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 1 s | ContStatus_Fcrn ContStatus_FcrdUp ContStatus_FcrdDo | Säätimen tila / Controller status | on/off
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 1 s | RegStr_Fcrn RegStr_FcrdUp RegStr_FcrdDo | Säätövoima / Balancing power | MW/Hz
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 1 s | Endurance_Fcrn Endurance_FcrdUp Endurance_FcrdDo | Aktivointikyky / Activation endurance | minutes | Vain rajallisen aktivointikyvyn kohteilla (LER) | For Limited Energy Reservoirs (LER)
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 1 s | NEM | Normaalitilan varaustason hallinnan (NEM) teho / Normal state energy management (NEM) power | MW | Vain rajallisen aktivointikyvyn kohteilla (LER) | For Limited Energy Reservoirs (LER)
FCR | Status | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 1 s | AEM | Hälytystilan varaustason hallinnan (AEM) tilatieto / Alert state energy management (AEM) status | on = 1 / off = 0 | Vain rajallisen aktivointikyvyn kohteilla (LER) | For Limited Energy Reservoirs (LER)
FCR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 1 s | Act_Fcrn Act_FcrdUp Act_FcrdDo | Aktivoitunut reservi / Activated reserve | MW | Laskennallinen reservi | Calculated reserve
FFR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 0,1 s | InsAcPow | Hetkellinen pätöteho / Instantaneous active power | MW
FFR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 0,1 s | GridFreq | Verkkotaajuus / Grid frequency | Hz
FFR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 0,1 s | Cap_Ffr | Ylläpidetty reservikapasiteetti / Reserve capacity maintained | MW
FFR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 0,1 s | ContSetP | Säätimen asetusarvo / Controller set value | MW
FFR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 0,1 s | ContOutSig | Säätimen ulostulo / Controller output | MW
FFR | Analogia | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 0,1 s | ContMode | Säätimen toimintatila / Controller mode | merkkijono / character string
FFR | Status | Reservitoimittaja / BSP | Fingrid | 0,1 s | inLimFfr | Indikaattori mahdollisesta aktivoinnin rajoituksesta / Indicator of potential activation limitations | on = 1 / off = 0 |  |  | Ei pakollinen tieto / Not a compulsary information