## Taulukko 7.1
1 | Yleistiedot |  |  | Viite
| 1.1 | Sähköpääkaavio (single line diagram)
| 1.2 | Rakenne
Voimalaitoksen tyyppi (esim. tuulivoima, aurinkovoima, biomassa, kaasutus)
Perustiedot (esim. tuulivoimalaitoksesta tornin korkeus, roottorin halkaisija, suuntaajakäyttö yms.)
| 1.3 | Sijaintitieto (paikkakunta, alue, liittymispiste, koordinaatit)
2 | Muuntajien tekniset tiedot:
| 2.1 | Voimalaitoksen muuntajien lukumäärä, toimittaja- ja tyyppitiedot
| 2.2 | Muuntajien dokumentaatio ja datalehdet
Teho [MVA], virta [A], muuntosuhde [ensiö/toisio], oikosulkuimpedanssi [%], oikosulkuresistanssi [%], kytkentäryhmä ja maadoitustiedot, käämikytkimen säätöalue ja askel [%,%], käämikytkimen askeleiden määrä ja valittu askel [kpl, askel]
3 | Voimalaitoksen tekniset tiedot:
| 3.1 | Sähköntuotantoyksiköiden lukumäärä, toimittaja- ja tyyppitiedot
| 3.4 | Sähköntuotantoyksiköiden dokumentaatio ja datalehdet
Näennäisteho [MVA], mitoitusteho [MW], maksimiteho [MW], minimiteho[MW], virta [A], jännite [V], taajuus [Hz]
Tahtikoneista sähköiset parametrit (resistanssit, reaktanssit ja niihin liittyvät aikavakiot) ks. taulukko 7.4
| 3.5 | Tuotantotehon riippuvuus käyttöolosuhteista (esim. tuulen voimakkuus, lämpötila)
| 3.6 | Mahdollisesti käytössä olevat kompensointi- ja/tai tehokertoimen korjaamisessa käytettävät laitteet
Lukumäärä, tyyppi, mitoitusarvot (teho, virta, jännite, taajuus)
Mikäli hyödynnetään yliaaltojen suodatukseen, tiedot rakenteesta ja viritystaajuudesta
4 | Voimalaitoksen ominaisuudet:
Seuraavat kohdat voidaan korvata esim. valmistajan laitedokumenteilla, IEC61400-21 standardin mukaisella testausdokumentaatiolla tai muulla testausdokumentaatiolla
| 4.1 | Tiedot voimalaitoksen loistehokapasiteetista ja generaattoreiden PQ-diagrammit
| 4.2 | Tiedot voimalaitoksen kyvystä toimia ali- ja ylijännitteellä
| 4.3 | Tiedot voimalaitoksen kyvystä toimia ali- ja ylitaajuudella
| 4.4 | Tiedot voimalaitoksen kyvystä toimia jännitehäiriöiden yhteydessä
| 4.5 | Tiedot voimalaitoksen vikavirran syötöstä jännitehäiriön aikana
| 4.6 | Tiedot voimalaitoksen pätötehonsäätöominaisuuksista
| 4.7 | Tiedot voimalaitoksen jännitteensäätöominaisuuksista
5 | Voimalaitoksen suojaustiedot:
| 5.1 | Voimalaitoksen relesuojauskaavio
| 5.2 | Voimalaitoksen lopulliset relesuojausasettelut
| 5.3 | Tiedot saarekesuojan toimintaperiaatteesta
6 | Käyttöönottodokumentit:
| 6.1 | Käyttöönottopöytäkirjat
| 6.2 | Jännitteensäädön lopulliset asetteluarvot ja toimintatila
Vaatimustenmukaisuusilmoitus
Liittyjän edustaja vahvistaa allekirjoituksellaan, että tämän taulukon viitetietojen osoittamat dokumentit todentavat voimalaitoksen täyttävän sille asetetut Vaatimukset. Paikka, aika, allekirjoitus ja nimenselvennys:

## Taulukko 7.2
| Vaihe 1 (Suunnittelu) |  | Viite
1 | Yleistiedot
1.1 | Hankkeen nimi ja yhteystiedot, liittymispiste, liittymispisteen verkonhaltija ja yhteystiedot
1.2 | Sähköpääkaavio (single line diagram)
Voimalaitoksen keskeisimmät komponentit ja niitä yhdistävä sähköverkko
Pääkaaviossa esitettyjen komponenttien ja johdinten sähköiset parametrit
1.3 | Tyyppitiedot
Voimalaitoksen tuotantotyyppi ja polttoaine (esim. tuulivoima, vesivoima, lauhdevoima [kivihiili])
Perustiedot (esim. tuulivoimalaitoksesta tornin korkeus, roottorin halkaisija, suuntaajakäyttö yms.)
1.4 | Sijaintitieto (paikkakunta, alue, liittymispiste, koordinaatit)
2 | Tekniset tiedot
2.1 | Sähköntuotantoyksiköiden lukumäärä, toimittaja- ja tyyppitiedot
2.2 | Sähköntuotantoyksiköiden dokumentaatio ja datalehdet
Tuotantoyksiköiden näennäisteho [MVA], mitoitusteho [MW], minimiteho[MW], virta [A], jännite [V], taajuus [Hz]
Tahtikoneista taulukon 7.4 mukaiset tiedot
Vesivoimalaitoksista vesiaikavakio (Tw)
2.3 | Muuntajien dokumentaatio ja datalehdet
Teho [MVA], virta [A], muuntosuhde [ensiö/toisio], oikosulkuimpedanssi [%], oikosulkuresistanssi [%], kytkentäryhmä ja maadoitustiedot, käämikytkimen säätöalue ja askel [%,%], käämikytkimen askeleiden määrä ja valittu askel [kpl, askel]
2.4 | Muiden komponenttien dokumentaatio ja datalehdet
Soveltuvin osin vastaavat tiedot kuin sähköntuotantoyksiköistä (kohta 2.2) ja muuntajista (kohta 2.3) sekä kaikki ne tiedot, joilla on merkitystä Vaatimusten kannalta (esim. rakenne, suodattimen viritystaajuus)
3 | Jännite-taajuus toiminta-alue
3.1 | Tiedot voimalaitoksen kyvystä toimia ali- ja ylijännitteellä (luku 10.2.1 tai 10.5.1)
3.2 | Tiedot voimalaitoksen kyvystä toimia ali- ja ylitaajuudella (luku 10.2.1 tai 10.5.1)
3.3 | Tiedot voimalaitoksen taajuuden muutosnopeuden sietokyvystä (luku 10.2.2)
4 | Lähivikakestoisuus
4.1 | Laskelma voimalaitoksen toiminnasta jännitehäiriön aikana ja mahdolliset tehdaskokeiden raportit (luku 10.3.2 tai 10.5.3)
4.2 | Tiedot suuntaajakytketyn voimalaitoksen vikavirran syötöstä (luku 10.3.3)
4.3 | Tiedot pätötehon palautumisesta jännitehäiriön jälkeen (luku 10.3.4)
5 | Pätötehon ja taajuuden säätö
5.1 | Dokumentaatio ja kuvaus pätötehon ja taajuuden säädöstä (luku 11 tai 16)
Dokumentaatio säätöjärjestelmän toteutuksesta ja teknisista ominaisuuksista.
Siirtofunktioina kuvattu toiminnallinen lohkokaavioesitys säädön toteutuksesta (esim. IEEE PES-TR1 mukaan).
5.2 | Säätäjille aseteltavat parametrit ja toimintaviiveet
6 | Omakäyttö ja tuotantotehon muutokset
6.1 | Tiedot voimalaitoksen toiminnasta omakäytöllä (luku 11.3.5)
Voimalaitoksen omakäyttötehon suuruus, toiminta-aika omakäytöllä, mahdolliset viiveet omakäytölle siirtymisen ja verkkoon tahdistumisen suhteen sekä omakäytölle siirtymisen rajoitteet
6.2 | Tuotantotehon muutokset
Tuotantotehon muutokset taajuus- ja jännitevaihteluiden yhteydessä
Tuotantotehon riippuvuus käyttöolosuhteista (esim. lämpötila, tuulen nopeus)
Tuotantotehon alasajoon johtavat käyttöolosuhteet (esim. maksituulennopeuden raja-arvo)
Tuotantotehon muutosnopeus, muutosnopeuden rajoittimien toiminnallisuus sekä rajoitteet
7 | Voimalaitoksen loistehokapasiteetti
7.1 | Loistehokapasiteettilaskelma (luku 12.2.4 tai 17.2.4)
7.2 | PQ-diagammit
Voimantuotantoyksiköiden tai generaattoreiden PQ-diagammit sekä tiedot niiden jännite-taajuusriippuvuudesta. PQ-diagrammeihin tulee merkitä loistehoa rajoittavien rajoittimien asettelut.
7.3 | Muut loistehoon vaikuttavat komponentit
Loistehoa tuottavat (esim. kondensaattori tai STATCOM) ja kuluttavat komponentit sekä niiden toiminta komponentteihin vaikuttavien suureiden (esim. jännite, pätöteho) funktiona
8 | Jännitteen ja loistehon säätö
8.1 | Dokumentaatio ja kuvaus jännitteen ja loistehon säädöstä (luku 13 tai 18)
Dokumentaatio säätöjärjestelmän toteutuksesta ja teknisista ominaisuuksista.
Siirtofunktioina kuvattu toiminnallinen lohkokaavioesitys säädön toteutuksesta (esim. IEEE 421.5 mukaan).
8.2 | Säätäjille aseteltavat parametrit ja toimintaviiveet
8.3 | Jännitteensäädön suorituskykylaskelma (luku 13.2.3 tai 18.2.2.1)
9 | Voimalaitoksen suojausasettelut ja vaikutus sähkön laatuun
9.1 | Suojausasettelut (luku 10.3.5)
Tiedot generaattoreiden ja laitostason relesuojauskaaviosta ja kuvattujen suojien asetteluista. Tiedot on toimitetettava suojista, jotka johtavat generaattorin/laitoksen verkosta irtoamiseen sekä suojista, joiden toiminta johtaa generaattorin/voimalaitoksen pätötehon, loistehon tai jännitteen rajoittamiseen tai automaattiseen muuttamiseen.
9.2 | Voimalaitoksen vaikutus sähkön laatuun (luku 10.4.4)
Kuvaus voimalaitoksen verkkoonliittymisen aiheuttamasta sähkön laadun muutoksesta sekä mahdolliset tehdaskokeiden raportit (esim. IEC61400-21) mukaan.
10 | Dynaamisen toiminnan laskentaan tarvittavat tiedot
Projektikohtaiset dynaamisen toiminnan mallintamiseen tarvittavat tiedot tai laskentamallit Vaatimusten mukaisesti (luku 15 tai 20)
11 | Reaaliaikaiset mittaustiedot ja instrumentointi
11.1 | Reaaliaikaisten mittaustietojen toimitustapa ja todennus (luku 9.3)
11.2 | Häiriö- ja heilahtelutallentimien tekniset tiedot ja asettelut
12 | Erityistarkasteluvaatimukset
Vaadittavat erityistarkastelut Vaatimuksiin liittyen (luku 5)
13 | Voimalaitosprojektin aikataulu ja käyttöönotto
Voimalaitoshankkeen aikataulu ja Vaatimuksiin liittyvien käyttöönottokokeiden suunniteltu ajankohta. Myös mahdolliset optiot projektin laajentumiselle ja jo tiedossa olevat tulevaisuuden laajennussuunnitelmat tulee ilmoittaa.
Vaatimustenmukaisuusilmoitus
Liittyjän edustaja vahvistaa allekirjoituksellaan, että tämän taulukon viitetietojen osoittamat dokumentit todentavat voimalaitoksen täyttävän sille asetetut Vaatimukset. Paikka, aika, allekirjoitus ja nimenselvennys:

## Taulukko 7.3
| Vaihe 2 (Käyttöönotto ja todentaminen) |  | Viite
1 | Muutokset ja täsmennykset
Muutokset ja täsmennykset todentamisprosessin vaiheessa 1 toimitettuihin tietoihin
2 | Käyttöönottokokeisiin liittyvät tiedot
2.1 | Käyttöönottokoesuunnitelma (luku 14.3.1 tai 19.3.1)
Yksityiskohtainen käyttöönottokoesuunnitelma, voimalaitostoimittajan antamat käyttöönotto-ohjeet ja kuvaus kokeiden käytännön järjestelyistä Vaatimusten todentamiseksi tulee toimittaa liittymispisteen verkonhaltijalle viimeistään 2 kk ennen kokeiden aloittamista.
2.2 | Käyttöönoton aikataulu (luku 14.3.1 tai 19.3.1)
Käyttöönoton aikataulu, myöhemmät muutokset käyttöönoton aikatauluun tulee koordinoida liittymispisteen verkonhaltijan ja Fingridin kanssa.
2.3 | Mittausjärjestelyt (luku 14.3.1 tai 19.3.1)
Suunnitelma Vaatimuksiin liittyvien kokeiden mittauksien toteuttamisesta. Tiedot sekä kiinteästi asennettavista että vain käyttöönottokokeiden aikana käytössä olevista mittalaitteista.
3 | Käyttöönottokokeiden tulokset
3.1 | Käyttöönottoraportti Vaatimuksiin liittyvistä kokeista (luku 14.3.3 tai 19.3.3)
3.2 | Käyttöönottokokeiden keskeiset tulokset numeerisessa muodossa (taulukko 15.2 tai 20.2)
4 | Todennetut mallinnustiedot
Validoidut dynaamisen toiminnan mallintamiseen tarvittavat tiedot tai laskenmallit (luku 15 tai 20)
5 | Säätäjien lopulliset asetteluarvot
Voimalaitoksen/generaattoreiden pätötehon ja taajuuden säätäjien sekä jännitteen ja loistehon säätäjien lopulliset asetteluarvot.
6 | Suojauksen lopulliset asetteluarvot
Voimalaitoksen/generaattoreiden ja voimalaitosliitynnän suojauksen lopulliset asetteluarvot.
Vaatimustenmukaisuusilmoitus
Liittyjän edustaja vahvistaa allekirjoituksellaan, että tämän taulukon viitetietojen osoittamat dokumentit todentavat voimalaitoksen täyttävän sille asetetut Vaatimukset. Paikka, aika, allekirjoitus ja nimenselvennys:

## Taulukko 7.4
1 | Mitoitusarvot
1.1 | Mitoitusjännite Ur | [kV]
1.2 | Jännitealue | [p.u.]
1.3 | Näennäisteho Sr | [MVA]
1.4 | Mitoitusteho Pmax | [MW]
1.5 | Mitoitusvirta Ir | [A]
1.6 | Mitoitustehokerroin cos ϕr
1.7 | Mitoituspyörimisnopeus n | [1/min]
1.8 | Mitoitusmagnetointijännite Ue | [V]
1.9 | Mitoitusmagnetointivirta If | [A]
2 | Impedanssit
2.1 | Staattoriresistanssi R | [p.u.]
2.2 | Pitkittäinen tahtireaktanssi Xd | [p.u.]
2.3 | Pitkittäinen tahtireaktanssi Xd (kyllästynyt) | [p.u.]
2.4 | Poikittainen tahtireaktanssi Xq | [p.u.]
2.5 | Pitkittäinen muutosreaktanssi Xd' | [p.u.]
2.6 | Pitkittäinen muutosreaktanssi Xd' (kyllästynyt) | [p.u.]
2.7 | Poikittainen muutosreaktanssi Xq' | [p.u.]
2.8 | Pitkittäinen alkureaktanssi Xd" | [p.u.]
2.9 | Poikittainen alkureaktanssi Xq" | [p.u.]
2.1 | Staattorin hajareaktanssi Xl | [p.u.]
2.11 | Nollareaktanssi X0 | [p.u.]
2.12 | Vastareaktanssi X2 | [p.u.]
3 | Aikavakiot
3.1 | Tasakomponentin aikavakio Ta | [s]
3.2 | Pitkittäinen tyhjäkäyntimuutosaikavakio Tdo' | [s]
3.3 | Poikittainen tyhjäkäyntimuutosaikavakio Tqo' | [s]
3.4 | Pitkittäinen tyhjäkäyntialkuaikavakio Tdo" | [s]
3.5 | Poikittainen tyhjäkäyntialkuaikavakio Tqo" | [s]
3.6 | Pitkittäinen muutosaikavakio Td' | [s]
3.7 | Poikittainen muutosaikavakio Tq' | [s]
3.8 | Pitkittäinen alkuaikavakio Td" | [s]
3.9 | Poikittainen alkuaikavakio Tq" | [s]
4 | Mekaaniset parametrit
4.1 | Hitausvakio (turpiini, generaattori ja muut pyörivät komponentit) H | [s]
4.2 | Generaattorin hitausmomentti Jg | [kgm²]
4.3 | Kunkin turpiinin hitausmomentti Jt1, Jt2, Jt3, .... | [kgm²]
4.4 | Magnetointikoneen (jos käytössä) hitausmomentti Jexc | [kgm²]
4.5 | Edellä annettujen turpiinigeneraattorien osien väliset jousivakiot Kt1_t2 , Kt2_t3 , ..., Ktx_g , Kg_exc | [Nm/Rad]