## Taulukko 6.1
1 | Voimalaitoksen rakenne ja sijainti
| 1.1 | 1-vaiheinen sähköpääkaavio (single line diagram)
| 1.2 | Rakenne
Voimalaitoksen tyyppi (esim. tuulivoima, aurinkovoima, biomassa, kaasutus)
Perustiedot (esim. tuulivoimalaitoksesta tornin korkeus, roottorin halkaisija, suuntaajakäyttö yms.)
| 1.3 | Sijaintitieto (paikkakunta, alue, liittymispiste, koordinaatit)
2 | Voimalaitoksen muuntajan/muuntajien tekniset tiedot:
| 2.1 | Voimalaitoksen loistehokapasiteettiin vaikuttavien muuntajien lukumäärä(t)
| 2.2 | Voimalaitoksen muuntajien mitoitusarvot
Teho [MVA]
Virta [A]
Muuntosuhde [ensiö/toisio]
Väliotto- tai käämikytkimen säätöalue ja -askel [%,%]
Väliotto- tai käämikytkimen askeleiden määrä ja valittu askel [kpl, asematieto]
3 | Voimalaitoksen voimajärjestelmätekniset tiedot:
| 3.1 | Generaattoriyksiköiden lukumäärä
| 3.2 | Generaattoriyksiköiden toimittaja/toimittajat
| 3.3 | Generaattoriyksiköiden tyyppi/tyypit
| 3.4 | Generaattoriyksiköiden mitoitusarvot
Teho (näennäis) [MVA]
Mitoitusteho [MW]
Virta [A]
Jännite [V]
Taajuus [Hz]
Tahtikoneista sähköiset parametrit (resistanssit, reaktanssit ja niihin liittyvät aikavakiot) ks. taulukko 6.5
| 3.5 | Tuotantotehon riippuvuus käyttöolosuhteista (esim. tuulen voimakkuus, lämpötila)
| 3.6 | Mahdollisesti käytössä olevat kompensointi- ja/tai tehokertoimen korjaamisessa käytettävät laitteet
Tyyppi/tyypit
Lukumäärä(t)
Mitoitusarvot (teho, virta, jännite, taajuus)
Mikäli hyödynnetään yliaaltojen suodatukseen, tiedot rakenteesta ja viritystaajuudesta
4 | Voimalaitoksen ominaisuudet:
Seuraavat kohdat voidaan korvata esim. valmistajan laitedokumenteilla, IEC61400-21 standardin mukaisella testausdokumentaatiolla tai muulla testausdokumentaatiolla
| 4.1 | Kuvaus loistehotuotantokapasiteetista ja generaattoreiden PQ-diagrammit
| 4.2 | Kuvaus voimalaitoksen kyvystä toimia ali- ja ylijännitteellä
| 4.3 | Kuvaus voimalaitoksen kyvystä toimia ali- ja ylitaajuudella
| 4.4 | Kuvaus voimalaitoksen kyvystä toimia jännitehäiriöiden yhteydessä
| 4.5 | Kuvaus voimalaitoksen vikavirran syötöstä jännitehäiriön aikana
| 4.6 | Kuvaus voimalaitoksen mahdollisista säätöominaisuuksista
| 4.7 | Kuvaus voimalaitoksen vaikutuksesta sähkön laatuun
5 | Voimalaitoksen suojaustiedot:
| 5.1 | Voimalaitoksen relesuojauskaavio
| 5.2 | Voimalaitoksen lopulliset relesuojausasettelut
| 5.3 | Kuvaus saarekesuojan toimintaperiaatteesta
6 | Käyttööndokumentit:
| 6.1 | Käyttöönottopöytäkirjat
| 6.2 | Loistehosäädön lopulliset asetteluarvot ja toimintatila

## Taulukko 6.2-6.4
1 | Voimalaitoksen vaatimusten todentamisprosessin vaiheessa 1 toimitettavat tiedot
1.1 | Voimalaitoksen perustiedot, rakenne ja sijainti
1.1.1 | Sähköpääkaavio (single line diagram)
Voimalaitoksen keskeisimmät komponentit ja niitä yhdistävä sähköverkko
Pääkaaviossa esitettyjen komponenttien ja johdinten sähköiset parametrit
1.1.2 | Rakenne
Voimalaitoksen tai turpiinigeneraattoreiden tyyppi (esim. tuulivoima, vesivoima, lauhdevoima)
Perustiedot (esim. tuulivoimalaitoksesta tornin korkeus, roottorin halkaisija, suuntaajakäyttö yms.)
1.1.3 | Sijaintitieto (paikkakunta, alue, liittymispiste, koordinaatit)
1.2 | Voimalaitoksen loistehokapasiteetti
1.2.1 | Loistehokapasiteettilaskelma (luku 12.2.3 tai 17.2.3)
1.2.2 | Generaattoreiden PQ-diagammit
Generaattoreiden PQ-diagrammit sekä tiedot niiden jännite-taajuusriippuvuudesta
1.2.3 | Muut loistehoon vaikuttavat komponentit (luku 17.2.2)
Loistehoa tuottavat (esim. STATCOM) ja kuluttavat komponentit sekä niiden toiminta komponentteihin vaikuttavien suureiden (esim. jännite, pätöteho) funktiona
1.3 | Voimalaitoksesta ja generaattoreista toimitettavat tekniset tiedot
Tiedot on toimitettava voimalaitoksesta kokonaisuutena sekä jokaisen yksittäisen generaattorin osalta erikseen
1.3.1 | Yleistiedot
Turpiinigeneraattoriyksiköiden lukumäärä, toimittaja- ja tyyppitiedot
1.3.2 | Dokumentaatio ja datalehdet
näennäisteho [MVA], mitoitusteho [MW], maksimiteho [MW], minimiteho[MW], virta [A], jännite [V], taajuus [Hz]
Yleistason kuvaus taajuuden ja pätötehonsäädön periaatteista; kuvaus säätöjärjestelmän toteutuksesta ja toiminnallisuuksista tai vaihtoehtoisesti yksityiskohtainen kuvaus voimalaitoksen säätäjistä (luku 11 tai 16)
Yleistason kuvaus loistehon ja jännitteensäädön periaatteista; kuvaus säätöjärjestelmän toteutuksesta ja toiminnallisuuksista tai vaihtoehtoisesti yksityiskohtainen kuvaus voimalaitoksen säätäjistä (luku 13 tai 18)
Voimalaitoksen käynnistysajat minimi- ja mitoitusteholle
1.3.3 | Jännite- ja taajuustoiminta-alueet (luku 10.2.1)
Kuvaus toiminnasta ali- ja ylijännitteellä
Kuvaus toiminnasta ali- ja ylitaajuudella
1.3.4 | Tiedot voimalaitoksen toiminnasta lyhytaikaisessa jännitehäiriössä (luku 10.2, 10.3 tai 10.4)
Laskelma voimalaitoksen toiminnasta jännitehäiriön aikana sekä mahdolliset tehdaskokeiden raportit
Kuvaus voimalaitoksen vikavirran syötöstä jännitehäiriön aikana
Kuvaus voimalaitoksen tehonpalautumisesta jännitehäiriön jälkeen
1.3.5 | Kuvaus voimalaitoksen toiminnasta omakäytöllä (luku 11.2.6)
Voimalaitoksen omakäyttötehon suuruus, toiminta-aika omakäytöllä, mahdolliset viiveet omakäytölle siirtymisen ja verkkoon tahdistumisen suhteen sekä omakäytölle siirtymisen rajoitteet
1.3.6 | Tuotantotehon muutokset
Tuotantotehon muutokset taajuus- ja jännitevaihteluiden yhteydessä
Tuotantotehon riippuvuus käyttöolosuhteista (esim. lämpötila, tuulen nopeus tms.)
Tuotantotehon alasajoon johtavat käyttöolosuhteet (esim. maksituulennopeuden raja-arvo)
Tuotantotehon muutosnopeus, muutosnopeuden rajoittimien toiminnallisuus sekä rajoitteet
1.4 | Muuntajista ja muista voimalaitoksen komponenteista toimitettavat tiedot
Tiedot on toimitettava jokaisesta loistehokapasiteettiin vaikuttavasta muuntajasta sekä jokaisesta muusta voimalaitoksen komponentista erikseen. Muut komponentit ovat sellaisia laitteita, jotka vaikuttavat voimalaitoksen toimintaan Vaatimusten kannalta (esim. kompensointilaitteet, yliaaltosuodattimet, reservitehonsyöttöyksiköt tms.)
1.4.1 | Yleistiedot
Lukumäärä, toimittaja- ja tyyppitiedot
1.4.2 | Muuntajien dokumentaatio ja datalehdet
Teho [MVA], virta [A], muuntosuhde [ensiö/toisio], oikosulkuimpedanssi [%], oikosulkuresistanssi [%], kytkentäryhmä ja maadoitustiedot, käämikytkimen säätöalue ja askel [%,%], käämikytkimen askeleiden määrä ja valittu askel [kpl, askel]
1.4.3 | Muiden komponenttien dokumentaatio ja datalehdet
Soveltuvin osin vastaavat tiedot kuin generaattoreista(kohta 1.3) ja muuntajista(kohta 1.4) sekä kaikki ne tiedot joilla on merkitystä Vaatimusten kannalta(esim. rakenne, viritystaajuus)
1.5 | Mallinnustiedot
Yleiset voimalaitoksen mallintamiseen vaadittavat tiedot tai simulointimallit Vaatimusten mukaisesti (luku 15 tai 20)
1.6 | Erityistarkastelut
Vaadittavat erityistarkastelut Vaatimuksiin liittyen (luku 4)
1.7 | Reaaliaikaiset mittaustiedot
Kuvaus tavasta, jolla reaaliaikaisen mittaustiedon toimittaminen Fingridille toteutetaan (luku 8)
1.8 | Voimalaitosprojektin alustava aikataulu
Projektin alustava aikataulu ja Vaatimuksiin liittyvien käyttöönottokokeiden suunniteltu ajankohta. Myös mahdolliset optiot projektin laajentumiselle ja jo tiedossa olevat tulevaisuuden laajennussuunnitelmat tulee ilmoittaa.
2 | Voimalaitoksen vaatimusten todentamisprosessin vaiheessa 2 toimitettavat tiedot
2.1 | Muutokset ja täsmennykset
Muutokset ja täsmennykset todentamisprosessin vaiheessa 1 vaadittuihin tietoihin
2.2 | Voimalaitoksen suojausasettelut ja vaikutus sähkön laatuun
2.2.1 | Suojausasettelut (luku 9.1.2)
Alustavat tiedot generaattoreiden ja laitostason relesuojauskaaviosta ja kuvattujen suojien primääriasetteluista. Tiedot on toimitetettava suojista, jotka johtavat generaattorin/laitoksen verkosta irtoamiseen sekä suojista joiden toiminta johtaa generaattorin/laitoksen pätötehon, loistehon tai jännitteen rajoittamiseen tai automaattiseen muuttamiseen
2.2.2 | Kuvaus voimalaitoksen/generaattorin vaikutuksesta sähkön laatuun (luku 9.1.3)
Kuvaus voimalaitoksen verkkoonliittymisen aiheuttamasta sähkön laadun muutoksesta sekä mahdolliset tehdaskokeiden raportit
2.2.3 | Kuvaus mahdollisen saarekesuojan toimintaperiaatteesta
Toimintaperiaatteet sekä rajoitteet saarekekäyttöön siirryttäessä sekä poistuttaessa saarekekäytöstä
2.3 | Voimalaitoksen taajuuden ja pätötehon säätö
2.3.1 | Dokumentaatio ja kuvaus (luku 11 tai 16)
Täsmennetty dokumentaatio, soveltuvin osin siirtofunktiotasolla(toiminnallinen, ei yksityiskohtainen), voimalaitoksen/generaattorin taajuuden ja pätötehon säätöjen toteutuksesta ja toimintaperiaatteista.
2.3.2 | Säätäjien asettelu
Säätäjille alustavasti aseteltavat parametrit ja toimintaviiveet
2.4 | Voimalaitoksen jännitteen ja loistehon säätö
2.4.1 | Dokumentaatio ja kuvaus (luku 13 tai 18)
Täsmennetty dokumentaatio, soveltuvin osin siirtofunktiotasolla(toiminnallinen, ei yksityiskohtainen), voimalaitoksen/generaattorin jännitteen ja loistehon säätöjen toteutuksesta ja toimintaperiaatteista.
2.4.2 | Säätäjien asettelu
Säätäjille alustavasti aseteltavat parametrit ja toimintaviiveet
2.5 | Dynaamisen toiminnan laskentaan tarvittavat tiedot
Projektikohtaiset dynaamisen toiminnan mallintamiseen tarvittavat tiedot tai laskentamallit Vaatimusten mukaisesti (luku 15 tai 20)
2.6 | Käyttöönottokokeisiin liittyvät tiedot
2.6.1 | Käyttöönottosuunnitelma (luku 14.3.1 tai 19.3.1)
Yksityiskohtainen käyttöönottosuunnitelma mukaan lukien käyttöönottokoesuunnitelma, alustavat voimalaitostoimittajan antamat käyttöönotto-ohjeet ja kuvaus kokeiden käytännön järjestelyistä Vaatimusten todentamiseksi on toimitettava Fingridin kommentoitavaksi.
2.6.2 | Käyttöönoton alustava aikataulu (luku 14.3.1 tai 19.3.1)
Käyttöönoton alustava aikataulu, myöhemmät muutokset alustavaan aikatauluun tulee ilmoittaa Liittymispisteen verkonhaltijalle ja Fingridille.
2.6.3 | Mittausjärjestelyt (luku 14.3.1 tai 19.3.1)
Suunnitelma Vaatimuksiin liittyvien kokeiden mittauksien toteuttamisesta. Tiedot sekä kiinteästi asennettavista että vain käyttöönottokokeiden aikana käytössä olevista mittalaitteista
3 | Voimalaitoksen vaatimusten todentamisprosessin vaiheessa 4 toimitettavat tiedot
3.1 | Muutokset ja täsmennykset
Muutokset ja täsmennykset todentamisprosessin vaiheissa 1 & 2 vaadittuihin tietoihin
3.2 | Käyttöönottokokeiden tulokset
Vaatimuksiin liittyvien kokeiden käyttöönottoraportti ja sekä käyttöönottokokeiden keskeiset tulokset numeerisessa muodossa Vaatimusten mukaisesti (luku 14.3.3 tai 19.3.3)
3.3 | Todennetut mallinnustiedot
Validoidut dynaamisen toiminnan mallintamiseen tarvittavat tiedot tai laskenmallit (luku 15 tai 20)
3.4 | Säätäjien lopulliset asetteluarvot
Voimalaitoksen/generaattoreiden pätötehon ja taajuuden säätäjien sekä loistehon ja jännitteen säätäjien lopulliset asetteluarvot
3.5 | Suojauksen lopulliset asetteluarvot
Voimalaitoksen/generaattoreiden ja voimalaitosliitynnän suojauksen lopulliset asetteluarvot

## Taulukko 6.5
1 | Mitoitusarvot
1.1 | Mitoitusjännite Ur | [kV]
1.2 | Jännitealue | [p.u.]
1.3 | Näennäisteho Sr | [MVA]
1.4 | Mitoitusteho Pmax | [MW]
1.5 | Mitoitusvirta Ir | [A]
1.6 | Mitoitustehokerroin cos ϕr
1.7 | Mitoituspyörimisnopeus n | [1/min]
1.8 | Mitoitus magnetointijännite Ue | [V]
1.9 | Mitoitus magnetointivirta If | [A]
2 | Impedanssit
2.1 | Staattoriresistanssi R | [p.u.]
2.2 | Pitkittäinen tahtireaktanssi Xd | [p.u.]
2.3 | Pitkittäinen tahtireaktanssi Xd (kyllästynyt) | [p.u.]
2.4 | Poikittainen tahtireaktanssi Xq | [p.u.]
2.5 | Pitkittäinen muutosreaktanssi Xd' | [p.u.]
2.6 | Pitkittäinen muutosreaktanssi Xd' (kyllästynyt) | [p.u.]
2.7 | Poikittainen muutosreaktanssi Xq' | [p.u.]
2.8 | Pitkittäinen alkureaktanssi Xd" | [p.u.]
2.9 | Poikittainen alkureaktanssi Xq" | [p.u.]
2.10 | Staattorin hajareaktanssi Xl | [p.u.]
2.11 | Nollareaktanssi X0 | [p.u.]
2.12 | Vastareaktanssi X2 | [p.u.]
3 | Aikavakiot
3.1 | Tasakomponentin aikavakio Ta | [s]
3.2 | Pitkittäinen tyhjäkäyntimuutosaikavakio Tdo' | [s]
3.3 | Poikittainen tyhjäkäyntimuutosaikavakio Tqo' | [s]
3.4 | Pitkittäinen tyhjäkäyntialkuaikavakio Tdo" | [s]
3.5 | Poikittainen tyhjäkäyntialkuaikavakio Tqo" | [s]
3.6 | Pitkittäinen muutosaikavakio Td' | [s]
3.7 | Poikittainen muutosaikavakio Tq' | [s]
3.8 | Pitkittäinen alkuaikavakio Td" | [s]
3.9 | Poikittainen alkuaikavakio Tq" | [s]
4 | Mekaaniset parametrit
4.1 | Hitausvakio (generaattori + turpiini) H | [s]
4.2 | Generaattorin hitausmomentti Jg | [kgm²]
4.3 | Kunkin turpiinin hitausmomentti Jt1, Jt2, Jt3, .... | [kgm²]
4.4 | Magnetointikoneen (jos käytössä) hitausmomentti Jexc | [kgm²]
4.5 | Edellä annettujen turpiinigeneraattorien osien väliset jousivakiot Kt1_t2 , Kt2_t3 , ..., Ktx_g , Kg_exc | [Nm/Rad]